## 房间数据
楼层名称 | 房间名称 | 面积(m2) | 吊顶高度(m) | 设计温度要求 | 设计相对湿度要求 | 室内计算温度(C) | 室内计算相对湿度(%) | 洁净度等级 | 土建指标(W/m2) | 照明指标(W/m2) | 人员指标(W/人) | 人数 | 电动设备功率(kW) | 电动设备系数 | 有排风电热功率(kW) | 有排风电热系数 | 无排风电热功率(kW) | 无排风电热系数 | 热排风量(m3/h) | 酸性排风量(m3/h) | 碱性排风量(m3/h) | 有机排风量(m3/h) | 含尘排风量(m3/h) | 房间压差(Pa)
1F | 背钻机区 | 1600 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | ISO7.5 | 60 | 10 |  |  | 279 | 0.2 | [8 empty] | 30633 | 10
1F | 机械钻机区 | 2000 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | ISO7.5 | 60 | 10 |  |  | 371.8 | 0.2 | [8 empty] | 24933 | 10
1F | Tray区域 | 350 | 3.5 | ≤26 | - | 25 |  | ISO7.5 | 30 | 10 |  |  | 6.5 | 0.2 | [8 empty] | 5546 | 5
1F | 压机区 | 1100 | 6 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 |  |  | 341.4 | 0.2 |  |  |  |  | 15613 |  |  |  |  | 0
1F | 配电室 | 100 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 | [8 empty] | 1710 |  |  |  |  | 0
1F | 仓储区 | 400 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 |  |  | 7 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | [6 empty] | 4188 | 5
1F | 更衣室 | 85 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 | [11 empty] | 1863 |  | 10
1F | 换鞋间 | 45 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 | [11 empty] | 820 |  | 10
1F | 设备间 | 70 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 | [8 empty] | 884 |  |  |  |  | 0
2F | 裁磨线 | 1600 | 5.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 100 | 10 |  |  | 493.8 | 0.2 |  |  |  |  | 15969 |  |  |  | 18726 | 0
2F | 锣板区 | 180 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO7.5 | 30 | 10 |  |  | 16 | 0.2 | [8 empty] | 1821 | 10
2F | 层压打靶 | 260 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO7.5 | 30 | 10 |  |  | 27.4 | 0.2 | [8 empty] | 3996 | 15
2F | 层压叠板区 | 500 | 3.5 | 22±2 | 55±5 | 22 | 50 | ISO6 | 30 | 10 |  |  | 31.3 | 0.2 | [8 empty] | 5558 | 15
2F | 层压棕化线 | 680 | 5.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 46.9 | 0.2 | [5 empty] | 13349 | 9609 |  |  | -5
2F | AOI检测区 | 220 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO7.5 | 30 | 10 |  |  | 11 | 0.2 | [8 empty] | 2593 | 10
2F | PP区 | 250 | 3.05 | 22±2 | 50±4 | 22 | 50 | ISO7.5 | 30 | 10 | [12 empty] | 4676 | 10
2F | 开料区 | 240 | 5.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 6.8 | 0.2 | [8 empty] | 3933 | 5
2F | 更衣 | 30 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 | [11 empty] | 466 |  | 10
3F | 内层DES | 700 | 6 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 52.9 | 0.2 | [5 empty] | 17131 |  |  |  | -5
3F | 内层曝光区 | 950 | 3.3 | 22±2 | 50±4 | 22 | 50 | ISO5 | 30 | 10 |  |  | 124.6 | 0.2 | [7 empty] | 13305 |  | 20
3F | 次外层DES | 420 | 6 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 25.2 | 0.2 | [5 empty] | 12243 |  |  |  | -5
3F | 次外层曝光区 | 580 | 3.3 | 22±2 | 50±4 | 22 | 50 | ISO5 | 30 | 10 |  |  | 70.1 | 0.2 | 16.7 | 0.3 | [5 empty] | 9904 |  | 20
3F | 内层前处理 | 1300 | 6 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 29.5 | 0.2 | 6.7 | 0.3 |  |  |  | 16491 | 14823 |  |  | -5
3F | 干膜区 | 35 | 3.3 | 22±2 | 50±4 | 22 | 50 | ISO6.5 | 30 | 10 | [11 empty] | 758 |  | 15
3F | 冲孔区域 | 580 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | - | 60 | 10 |  |  | 10.3 | 0.2 | [8 empty] | 8557 | 10
3F | VRS区域 | 900 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | - | 60 | 10 |  |  | 33.5 | 0.2 | [8 empty] | 16852 | 10
3F | 更衣 | 35 | 3.3 | ≤26 | - | 25 |  | ISO6.5 | 30 | 10 | [11 empty] | 564 |  | 10
4F | 棕化线区 | 950 | 6 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 57.7 | 0.2 | [5 empty] | 25421 |  |  |  | -5
4F | 镭射钻孔 | 1400 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO6.5 | 30 | 10 |  |  | 211.3 | 0.2 | [8 empty] | 27932 | 10
4F | VCP电镀区 | 3600 | 6 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 2473.2 | 0.2 | [5 empty] | 58106 | 31849 |  |  | -5
4F | 沉铜线 | 800 | 6 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 |  |  | 45.7 | 0.2 | [5 empty] | 13365 | 7689 |  |  | -5
4F | 塞孔区 | 520 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO6.5 | 30 | 10 |  |  | 22.7 | 0.2 | [8 empty] | 8482 | 15
4F | 中间仓 | 200 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 |  |  | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | [6 empty] | 3719 | 5
4F | 更衣 | 25 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | ISO6.5 | 30 | 10 | [11 empty] | 517 |  | 10
4F | 换鞋 | 12 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | ISO7.5 | 30 | 10 | [11 empty] | 194 |  | 10