## 房间数据
楼层名称 | 房间名称 | 面积(m2) | 吊顶高度(m) | 设计温度要求 | 设计相对湿度要求 | 室内计算温度(C) | 室内计算相对湿度(%) | 洁净度等级 | 土建指标(W/m2) | 照明指标(W/m2) | 人员指标(W/人) | 人数 | 电动设备功率(kW) | 电动设备系数 | 有排风电热功率(kW) | 有排风电热系数 | 无排风电热功率(kW) | 无排风电热系数 | 热排风量(m3/h) | 酸性排风量(m3/h) | 碱性排风量(m3/h) | 有机排风量(m3/h) | 含尘排风量(m3/h) | 房间压差(Pa)
1F | 背钻机区 | 2100 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO7.5 | 60 | 10 |  |  | 373.7 | 0.2 | [8 empty] | 40646 | 10
1F | 机械钻机区 | 2800 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO7.5 | 60 | 10 |  |  | 666.5 | 0.2 | [8 empty] | 49969 | 10
1F | Tray区域 | 420 | 3.5 | ≤26 | - | 25 |  | ISO7.5 | 30 | 10 |  |  | 7.6 | 0.2 | [8 empty] | 4607 | 5
1F | 压机区 | 1350 | 7 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 |  |  | 501.2 | 0.2 |  |  |  |  | 22505 |  |  |  |  | 0
1F | 配电室 | 150 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 | [8 empty] | 2810 |  |  |  |  | 0
1F | 设备间 | 95 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 | [8 empty] | 2075 |  |  |  |  | 0
1F | 仓储区 | 500 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 |  |  | 8.8 | 0.2 | [8 empty] | 7013 | 5
1F | 更衣室 | 110 | 5.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 | [11 empty] | 2488 |  | 10
1F | 换鞋间 | 55 | 5.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 | [11 empty] | 907 |  | 10
1F | 开料区 | 310 | 5.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 8.4 | 0.2 | [8 empty] | 4491 | 5
2F | 裁磨线、回流线 | 2000 | 5.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 100 | 10 |  |  | 672.2 | 0.2 |  |  |  |  | 12498 |  |  |  | 28926 | 0
2F | 锣板区 | 195 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO7.5 | 30 | 10 |  |  | 17.3 | 0.2 | 4.3 | 0.3 | [6 empty] | 3023 | 10
2F | 层压打靶 | 330 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO7.5 | 30 | 10 |  |  | 43.6 | 0.2 | [8 empty] | 6498 | 15
2F | 层压叠板区 | 650 | 3.5 | 22±2 | 55±5 | 22 | 50 | ISO6 | 30 | 10 |  |  | 57.4 | 0.2 | [8 empty] | 7581 | 15
2F | 铜箔裁切 | 95 | 3.05 | 23±2 | 50±4 | 22 | 50 | ISO6.5 | 30 | 10 |  |  | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 1331 | 10
2F | 层压棕化线 | 850 | 5.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 77.9 | 0.2 | [5 empty] | 12003 | 11465 |  |  | -5
2F | 隧道炉烤箱 | 100 | 3.05 | 23±2 | 50±4 | 22 | 50 | ISO6.5 | 30 | 10 |  |  | 15.6 | 0.2 |  |  |  |  | 2157 |  |  |  |  | 10
2F | 背钻AOI | 195 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO7.5 | 30 | 10 |  |  | 11.9 | 0.2 | [8 empty] | 3351 | 10
2F | PP区 | 320 | 3.05 | 22±2 | 50±4 | 22 | 50 | ISO7.5 | 30 | 10 | [12 empty] | 4149 | 10
2F | 开料清洗 | 280 | 5.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 |  |  | 12.8 | 0.2 | [8 empty] | 4422 | 5
3F | 冲孔区域 | 750 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | - | 60 | 10 |  |  | 16.1 | 0.2 | [8 empty] | 7929 | 10
3F | 内层DES | 850 | 6.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 59.6 | 0.2 | [5 empty] | 23998 |  |  |  | -5
3F | 内层曝光区 | 1250 | 3.3 | 22±1 | 50±4 | 22 | 50 | ISO5 | 30 | 10 |  |  | 213.4 | 0.2 | [7 empty] | 18501 |  | 20
3F | LDI曝光区 | 400 | 3.3 | 22±1 | 50±3 | 22 | 50 | ISO5 | 30 | 10 |  |  | 74.1 | 0.2 | [7 empty] | 8301 |  | 20
3F | 次外层DES | 500 | 6.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 31 | 0.2 | [5 empty] | 14342 |  |  |  | -5
3F | 次外层曝光区 | 700 | 3.3 | 22±2 | 50±4 | 22 | 50 | ISO5 | 30 | 10 |  |  | 86.4 | 0.2 | [7 empty] | 14136 |  | 20
3F | 内层前处理 | 1700 | 6.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 34.9 | 0.2 | [5 empty] | 27510 | 24723 |  |  | -5
3F | VRS区域 | 1050 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | - | 60 | 10 |  |  | 55.9 | 0.2 | [8 empty] | 13006 | 10
3F | 干膜区 | 40 | 3.3 | 22±2 | 50±4 | 22 | 50 | ISO6.5 | 30 | 10 | [11 empty] | 829 |  | 15
3F | 首板检测区域 | 145 | 6.5 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | - | 30 | 10 |  |  | 4.1 | 0.2 | [8 empty] | 1908 | 10
4F | 棕化线区 | 1050 | 6 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 54.9 | 0.2 | [5 empty] | 24674 |  |  |  | -5
4F | 镭射钻孔 | 1550 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO6.5 | 30 | 10 |  |  | 302.7 | 0.2 | [8 empty] | 16636 | 10
4F | VCP电镀区 | 4000 | 6 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 2974.6 | 0.2 | [5 empty] | 77864 | 56664 |  |  | -5
4F | 沉铜线 | 900 | 6 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 |  |  | 51.9 | 0.2 | [5 empty] | 11936 | 12453 |  |  | -5
4F | 塞孔区 | 580 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO6.5 | 30 | 10 |  |  | 30 | 0.2 | [8 empty] | 11526 | 15
4F | 存网间 | 105 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO6.5 | 30 | 10 | [11 empty] | 1478 |  | 10
4F | 中间仓 | 220 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 |  |  | 2.4 | 0.2 | [8 empty] | 2859 | 5
4F | 更衣 | 22 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | ISO6.5 | 30 | 10 | [11 empty] | 515 |  | 10
5F | 外层曝光 | 380 | 3.3 | 22±1 | 50±4 | 22 | 50 | ISO5 | 30 | 10 |  |  | 40.6 | 0.2 | 8.3 | 0.3 | [5 empty] | 5759 |  | 20
5F | 外层蚀刻区/显影线 | 500 | 6.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 28 | 0.2 | [5 empty] | 12629 |  |  |  | -5
5F | 外层AOI | 520 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | - | 30 | 10 |  |  | 19 | 0.2 | [8 empty] | 8498 | 10
5F | 阻焊前处理 | 850 | 6.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 25.4 | 0.2 | [5 empty] | 24534 |  |  |  | -5
5F | 丝印区 | 500 | 3.3 | 22±2 | 50±4 | 22 | 50 | ISO5 | 30 | 10 |  |  | 35.1 | 0.2 | [7 empty] | 9118 |  | 20
5F | 阻焊曝光区 | 330 | 3.3 | 22±2 | 50±4 | 22 | 50 | ISO5 | 30 | 10 |  |  | 28.1 | 0.2 | [7 empty] | 7165 |  | 20
5F | 化金车间 | 1050 | 6.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 58.5 | 0.2 | [5 empty] | 18826 | 12455 |  |  | -5
5F | 成型车间 | 2200 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | - | 30 | 10 |  |  | 656.7 | 0.2 | [8 empty] | 23655 | 10
5F | 电测车间 | 700 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO7.5 | 30 | 10 |  |  | 39.2 | 0.2 | [8 empty] | 10819 | 10