## 房间数据
楼层名称 | 房间名称 | 面积(m2) | 吊顶高度(m) | 设计温度要求 | 设计相对湿度要求 | 室内计算温度(C) | 室内计算相对湿度(%) | 洁净度等级 | 土建指标(W/m2) | 照明指标(W/m2) | 人员指标(W/人) | 人数 | 电动设备功率(kW) | 电动设备系数 | 有排风电热功率(kW) | 有排风电热系数 | 无排风电热功率(kW) | 无排风电热系数 | 热排风量(m3/h) | 酸性排风量(m3/h) | 碱性排风量(m3/h) | 有机排风量(m3/h) | 含尘排风量(m3/h) | 房间压差(Pa)
1F | 背钻机区 | 1850 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO7.5 | 60 | 10 |  |  | 366.2 | 0.2 | [8 empty] | 18963 | 10
1F | 机械钻机区 | 2200 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO7.5 | 60 | 10 |  |  | 443.8 | 0.2 | [8 empty] | 38202 | 10
1F | Tray区域 | 380 | 3.5 | ≤26 | - | 25 |  | ISO7.5 | 30 | 10 |  |  | 8.5 | 0.2 | [8 empty] | 4130 | 5
1F | 压机区 | 1200 | 6 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 |  |  | 360.8 | 0.2 |  |  |  |  | 17024 |  |  |  |  | 0
1F | 配电室 | 120 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 | [8 empty] | 1472 |  |  |  |  | 0
1F | 设备间 | 85 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 | [8 empty] | 1189 |  |  |  |  | 0
1F | 仓储区 | 450 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 |  |  | 9.4 | 0.2 | [8 empty] | 6952 | 5
1F | 更衣室 | 95 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 | [11 empty] | 1890 |  | 10
1F | 换鞋间 | 50 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 | [11 empty] | 1105 |  | 10
1F | 钻孔辅料区 | 35 | 6 | ≤26 | - | 25 |  | ISO7.5 | 30 | 10 | [12 empty] | 352 | 10
2F | 裁磨线 | 1800 | 5.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 100 | 10 |  |  | 687.8 | 0.2 |  |  |  |  | 15283 |  |  |  | 18687 | 0
2F | 锣板区 | 180 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO7.5 | 30 | 10 |  |  | 16.4 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | [6 empty] | 2406 | 10
2F | 层压打靶 | 300 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO7.5 | 30 | 10 |  |  | 39.8 | 0.2 | [8 empty] | 4811 | 15
2F | 层压叠板区 | 580 | 3.5 | 22±2 | 55±5 | 22 | 50 | ISO6 | 30 | 10 |  |  | 49.6 | 0.2 | [8 empty] | 8910 | 15
2F | 层压棕化线 | 750 | 5.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 57.8 | 0.2 | [5 empty] | 12312 | 10354 |  |  | -5
2F | 隧道炉烤箱 | 95 | 3.05 | 23±2 | 50±4 | 22 | 50 | ISO6.5 | 30 | 10 |  |  | 15.8 | 0.2 |  |  |  |  | 1688 |  |  |  |  | 10
2F | 背钻AOI | 180 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | ISO7.5 | 30 | 10 |  |  | 9.3 | 0.2 | [8 empty] | 2210 | 10
2F | PP区 | 280 | 3.05 | 22±2 | 50±4 | 22 | 50 | ISO7.5 | 30 | 10 | [12 empty] | 3023 | 10
2F | 开料区 | 280 | 5.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 7.7 | 0.2 | [8 empty] | 3083 | 5
2F | 更衣 | 28 | 3.05 | ≤26 | - | 25 |  | - | 30 | 10 | [11 empty] | 570 |  | 10
3F | 冲孔区域 | 680 | 3.05 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | - | 60 | 10 |  |  | 13 | 0.2 | [8 empty] | 9317 | 10
3F | 内层DES | 780 | 6.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 50.8 | 0.2 | [5 empty] | 22807 |  |  |  | -5
3F | 内层曝光区 | 1100 | 3.3 | 22±2 | 50±4 | 22 | 50 | ISO5 | 30 | 10 |  |  | 159 | 0.2 | [7 empty] | 17283 |  | 20
3F | 次外层DES | 460 | 6.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 28.9 | 0.2 | [5 empty] | 10375 |  |  |  | -5
3F | 次外层曝光区 | 650 | 3.3 | 22±2 | 50±4 | 22 | 50 | ISO5 | 30 | 10 |  |  | 81.3 | 0.2 | [7 empty] | 12720 |  | 20
3F | 内层前处理 | 1500 | 6.5 | ≤26 | - | 25 |  | - | 60 | 10 |  |  | 33.1 | 0.2 | 6 | 0.3 |  |  |  | 27312 | 14405 |  |  | -5
3F | 干膜区 | 38 | 3.3 | 22±2 | 50±4 | 22 | 50 | ISO6.5 | 30 | 10 | [11 empty] | 634 |  | 15
3F | 首板检测区域 | 135 | 6.5 | 23±2 | 55±5 | 23 | 55 | - | 30 | 10 |  |  | 3.7 | 0.2 | [8 empty] | 2623 | 10
3F | 更衣 | 40 | 3.3 | ≤26 | - | 25 |  | ISO6.5 | 30 | 10 | [11 empty] | 686 |  | 10
3F | 换鞋 | 16 | 3.3 | ≤26 | - | 25 |  | ISO7.5 | 30 | 10 | [11 empty] | 329 |  | 10